СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

г. Смоленск, 2014

## Содержание

Содержание	2

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	8

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	8

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	13

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	27

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	29

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	38

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	42

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	45

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	45

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	50

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	53

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	56

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	60

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	60

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	60

5.2.1 Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	60

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	60

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	61

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	61

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	68

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	75

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	75

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Дивасовское сельское поселение входит в состав территории муниципального образования Смоленского района Смоленской области. Административный центр – деревня Дивасы.

Расположено Дивасовское сельское поселение в центральной части  Смоленского района, граничит:

на севере — с  Новосельским сельским поселением,

на северо-востоке — со  Стабенским сельским поселением,

на юго-востоке — с Печерским сельским поселением,

на юге — с  г. Смоленском,

на юго-западе – с Гнездовским сельским поселением,

на западе – с Волоковским сельским поселением.

Территория сельского поселения составляет 165,21 км². Общая численность населения на 01.01.2013 года – 1934 человека, плотность населения – 11,7 чел/ км².

В состав Дивасовского сельского поселения входят 26 населённых пунктов, перечень представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень населенных пунктов Дивасовского сельского поселения Смоленского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дивасы | Деревня, Административный центр |
| 2 | Бакштово | Деревня |
| 3 | Белый Холм | Деревня |
| 4 | Близнаки | Деревня |
| 5 | Владимирская | Деревня |
| 6 | Долгая Ольша | Деревня |
| 7 | ДРСУ-5 | Деревня |
| 8 | Кувшиново | Деревня |
| 9 | Купники | Деревня |
| 10 | Круглики | Деревня |
| 11 | Липуны | Деревня |
| 12 | Нижняя Дубровка | Деревня |
| 13 | Ольша | Село |
| 14 | Очетово | Деревня |
| 15 | Прудины | Деревня |
| 16 | Рагулино | Деревня |
| 17 | Сибилево | Деревня |
| 18 | Скрипорово | Деревня |
| 19 | Слобода | Деревня |
| 20 | Соколово | Деревня |
| 21 | Стомино | Деревня |
| 22 | Сторожище | Деревня |
| 23 | Холм | Деревня |
| 24 | Шеломец | Деревня |
| 25 | Шестаки | Деревня |
| 26 | Будка железной дороги | Деревня |

По территории поселения проходят автомобильные дороги  Р133 Смоленск — Невель и М1 «Беларусь». По территории поселения проходит железнодорожная ветка Смоленское полукольцо.

Крупные реки: Удра.

Список сельских населенных пунктов по Дивасовскому сельскому поселению Смоленского района Смоленской области представлен в Таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 - Численность населения Дивасовского  сельского поселения

(на 01.01.2013 г.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Число хозяйств | Число хозяйств (постоянных) | Численность населения | Численность населения (постоянного) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дивасы | 174 | 154 | 472 | 419 |
| 2 | Близнаки | 18 | 15 | 31 | 23 |
| 3 | Владимирская | 30 | 28 | 64 | 61 |
| 4 | ДРСУ-5 | 91 | 91 | 218 | 214 |
| 5 | Круглики | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Купники | 57 | 42 | 128 | 94 |
| 7 | Кувшиново | 14 | 12 | 35 | 27 |
| 8 | Липуны | 52 | 47 | 103 | 94 |
| 9 | Очетово | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 10 | Прудины | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 11 | Рагулино | 9 | 8 | 22 | 13 |
| 12 | Сибилево | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | Стомино | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 14 | Скрипорово | 11 | 6 | 31 | 16 |
| 15 | Сторожище | 22 | 14 | 80 | 54 |
| 16 | Ж/д Будка-12 км | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Слобода | 7 | 6 | 14 | 10 |
| 18 | Холм | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 19 | Долгая Ольша | 6 | 5 | 10 | 8 |
| 20 | Соколово | 10 | 5 | 16 | 8 |
| 21 | Н. Дубровка | 3 | 3 | 15 | 15 |
| 22 | Шестаки | 7 | 7 | 16 | 12 |
| 23 | Шеломец | 39 | 35 | 114 | 103 |
| 24 | Ольша | 193 | 189 | 524 | 501 |
| 25 | Бакшетово | - | - | - | - |
| 26 | Белый Холм | - | - | - | - |
|  | Итого | 771 | 691 | 1934 | 1703 |

Динамика изменения численности населения представлена в таблице 1.1.3, и на рисунке 1.1.1.

Таблица 1.1.3  Динамика численности населения Дивасовского сельского поселения

| Сегментирование населения | 2007 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1812 | 1896 | 1893 | 1934 | 2221 | 2549 |

Рисунок 1.1.1  Динамика численности населения Дивасовского

сельского   поселения

По представленным данным видно, что в Дивасовском сельском поселении происходит активное естественное и механическое движение населения.

### Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

К факторам, положительно влияющим на демографический потенциал сельского поселения, можно отнести:

- значительное преобладание людей среднего возраста, детей, подростков и молодежи над пенсионерами;

- возвращение части населения "на родину" из городов (деурбанистическая миграция).

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Поэтому, за основу определения перспективной численности населения, принимают неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Прогнозные показатели численности населения Дивасовского сельского поселения:

к 2020 г. – 2221 человек,

к 2028г. – 2549 человек.

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы в восьми деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, Купники, Дивасы. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в семи деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Нижняя Дубровка, Ольша, Купники, Дивасы.

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода забирается насосами из артезианской скважины и подается в  регулирующую емкость (водонапорную башню), откуда поступает в разводящие сети потребителям.

Согласно предоставленным данным, качество воды артезианских скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в деревнях: Ольша, Шестаки, Холм, Слобода, Долгая Ольша осуществляет ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в деревне Дивасы осуществляет ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Сведения по объектам водоснабжения представлены в таблицах 1.2.1-1.2.3

Таблица 1.2.1 Система водоснабжения Дивасовского сельского поселения

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Количество скважин, шт. | № артезианской скважины | Год бурения | Глубина заложения трубы , м | Марка насоса | Глубина погружения насоса, м | Производительность, мощность, м3/ч | Степень износа, % | Эксплуатирующая организация инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Дивасы | 1 | - | ГВК 66205631 | 1988 | 136 | ЭЦВ6-16-140 | 125 | 16 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Жуково» |
| 2 | д. Дивасы | 1 | - | ГВК 66205759 | 1970 | 91 | ЭЦВ6-16-110 | 80 | 16 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Жуково» |
| 3 | д. Купники | 1 | - | - | 1961 | 122 | ЭЦВ6-6,5-120 | - | 6,5 | 33 | - |
| 4 | д. Шестаки | 1 | - | ГВК 66205542 | 1969 | 82 | ЭЦВ6-6,5-120 | 66 | 6,5 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» |
| 5 | д. Холм | 1 | - | ГВК 66205541 | 1969 | 82 | ЭЦВ6-6,5-120 | 54 | 6,5 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» |
| 6 | д. Долгая Ольша | 1 | - | ГВК 66205536 | 1969 | 85 | ЭЦВ6-6,5-120 | 66 | 6,5 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» |
| 7 | д. Н. Дубровка | 1 | - | ГВК 66205538 | 1969 | 65 | ЭЦВ8-25-100 | - | 25 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» |

Таблица 1.2.2 Сооружения водоснабжения (водонапорные башни)

по Дивасовскому сельскому поселению

| № | Расположение сооружения водоснабжения | Башня, объем м3 | Конструкция сооружения (установленное оборудование) | Год постройки | Степень износа, % | Эксплуатирующая организация, адрес | Необходимость модернизации водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дивасы | 25 | Башня Рожновского | 1988 | 92 | ООО «Коммунальные системы «Жуково» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 2 | д. Дивасы | 25 | Башня Рожновского | 1970 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Жуково» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 3 | д. Купники | 15 | Башня Рожновского | 1962 | 65 | - | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 4 | д. Шестаки | 15 | Башня Рожновского | 1969 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 5 | д. Холм | 15 | Башня Рожновского | 1969 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 6 | д. Долгая Ольша | 15 | Башня Рожновского | 1998 | 42 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 7 | д. Н. Дубровка | 25 | Башня Рожновского | 1969 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 8 | д. Н. Дубровка | 25 | Башня Рожновского | 1969 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Замена установленной башни Рожновского на станцию подачи воды с частотно-регулируемым приводом. |
| 9 | д. ДРСУ-5 | 25 | Башня Рожновского | 1989 | - | - | - |

Таблица 1.2.3 Магистральные водопроводы по Дивасовскому сельскому  поселению

| № | Расположение водовода | Протяженность, м | Диаметр, мм | Водопроводный колодец шт. | Водоразборная колонка шт. | Пожарный гидрант шт. | Задвижки шт. | Год постройки | Степень износа на 01.01.09 год, % | Балансодержатель и эксплуатирующая организация инженерных систем водоснабжения | Необходимость модернизации водоводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | п/этилен | а/ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 1 | д. Купники | - | - | 820 | - | 820 | 63 | - | - | - | - | 1990 | 36 | - | - |
| 2 | с. Ольша | - | - | 442 | 467 | 909 | 100,150,110 | 21 | 3 | - | 26 | 1975 | - | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | - |
| 3 | д. Долгая Ольша | - | - | 280 | 431 | 711 | 100,63 | 5 | 1 | - | 7 | 1969 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Полная замена водоводов на новые |
| 4 | д. Шестаки | - | - | 947 | - | 947 | 63 | 11 | 6 | - | 14 | 1980 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Полная замена водоводов на новые |
| 5 | д. Холм | - | 1263 | - | - | 1263 | 81 | 5 | - | - | 9 | 1975 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» | Полная замена водоводов на новые |
| 6 | д. Дивасы | 198,5 | - | - | 309,4 | 507,9 | 100,89 | 9 | 1 | - | - | 1962 | 100 | ООО «Коммунальные системы «Жуково» | Полная замена водоводов на новые |
| 7 | д. Дивасы (ул. Садовая) | - | - | 319,3 | - | 319,3 | 63 | 4 | - | - | 5 | 1987 | - | ООО «Коммунальные системы «Жуково» | - |
| 8 | д. ДРСУ-5 | 500 | - | - | - | 500 | 50 | 9 | - | - | - | 1972 | 59 | - | - |

Помимо этого в поселении расположены ведомственные объекты водоснабжения:

- артскважина и водонапорная башня с. Ольша (ООО «ЛукойлЦентрнефтепродукт»);

- артскважина д. Купники;

- артскважина и водонапорная башня д. Липуны (ОАО ТЭК «Эртан»).

Большинство водозаборов, водонапорных башен, разводящих водопроводных сетей и других сооружений систем централизованного водоснабжения характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют  реконструкции.

Потребители, расположенные в деревнях: Бакштово, Белый Холм, Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Скрипорово, Железнодорожная будка 12 км, Сибилево, Сторожище, Кувшиново, Очетово, Рагулино, Владимирская, Близнаки, обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

Описание технологического цикла водоснабжения ООО «Коммунальные  системы «Жуково» Дивасовского сельского поселения

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей населения, организаций, учреждений и предприятий в д. Дивасы производится двумя артскважинами, глубина заложения трубы -136 м (D= 216мм), - 91м (D=200мм).  Из артскважин  воду, насосами первого подъема  ЭЦВ6-16-140, ЭЦВ6-16-110 (со станцией автоматики безопасности), производительностью по 16 м³/ч, закачивают в накопительные емкости водонапорных башен (2 ед.), объемом по 25 м³, из них вода  самотеком поступает в сети и к потребителям. Протяженность водовода – 827,2м , распределительной сети – 1769.9м. На распределительной сети расположены смотровые колодцы – 9шт., водоразборные колонки – 1шт, водопроводные вводы – 19ед. Канализация отсутствует.

Таблица 1.2.4 Нормативы потребления коммунальных услуг по  водоснабжению для населения Дивасовского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

| № п/п | Наименование | Водоснабжение м³/чел, в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов |  |
| 1.1 | Холодное водоснабжение | 1,52 |
| 1.2 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация | 1,73 |
| 1.3 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, электрический водонагреватель | 2,01 |
| 1.4 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация | 2,8 |
| 1.5 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, электрический водонагреватель | 2,81 |
| 1.6 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,51 |
| 1.7 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, газовый водонагреватель | 3,56 |
| 1.8 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,56 |
| 1.9 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, с ваннами, с газоснабжением | 4,31 |
| 1.10 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, с ваннами | 4,32 |
| 1.11 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 4,47 |
| 1.12 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, душ, газовый, электрический водонагреватель | 4,78 |
| 1.13 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, газовый или электрический водонагреватель. | 5,68 |
| 1.14 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый, электрический водонагреватель | 5,69 |
| 1.15 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый электрический водонагреватель | 5,69 |
| 1.16 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 7,48 |
|  | - холодное водоснабжение | 4,32 |
|  | - горячее водоснабжение | 3,16 |
| 1.17 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна (общежитие) | 4,14 |
|  | - холодное водоснабжение | 2,34 |
|  | - горячее водоснабжение | 1,80 |
| 2. Прочее |
| 2.1 | Водопользование из уличных водоразборных колонок | 0,91 |
| 2.2 | Бани в личном пользовании: - подключенные к центральной системе водоснабжения - не подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,43 0,22 |

Таблица 1.2.5 Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Жуково» 2013 год (водопровод)

| № п/п |  | Кол-во потребителей (чел., гол.скота, площадей) | Норматив на воду, м3/мес. | Водоснабжение в месяц, м3 | Итого водоснабжение в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дивасы (без башен сельских округов, ул. Садовая, ул. Заозерная) |
| 1. | Население | 4 | 5,69 | 22,76 | 273,120 |
|  |  | 21 | 4,32 | 90,72 | 1088,64 |
|  |  | 3 | 2,8 | 8,40 | 100,800 |
|  |  | 36 | 1,52 | 54,72 | 656,64 |
|  |  | 35 | 1,73 | 60,55 | 726,600 |
|  |  | 49 | 0,91 | 44,59 | 535,08 |
|  | Общедомовые нужды многоквартирные ж/д |  |  |  | 50,832 |
| 2. | Частная баня | 24 | 0,22 | 5,28 | 63,36 |
| 3. | Частный скот (КРС) | 6 | 1,83 | 10,98 | 131,76 |
| 4. | Полив огородов | 2406 | 0,05*3мес |  | 360,9 |
| 5. | По счетчику |  |  |  | 800 |
| Итого по населению: | 4787,732 |
| Другие предприятия: |
| 6. | Баня общественная | 1400 | 0,18 | 21,00 | 252,00 |
| 7. | Магазин (по счетчику) |  |  |  | 13,00 |
| 8. | Вода сетевая (на нужды предприятия) |  |  |  | 2534,00 |
| 9. | АОЗТ «им. Мичурина» в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | общежитие | 14 | 0,912 | 12,768 | 153,216 |
|  | столовая (по счетчику) |  |  |  | 58,00 |
|  | мастерская (по счетчику) |  |  |  | 252,00 |
|  | контора (по счетчику) |  |  |  | 188,00 |
|  | совхозное жилье (2 квартир.): |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1,52 | 4,56 | 54,720 |
|  |  | 4 | 0,912 | 3,648 | 43,776 |
| Всего: | 8336,444 |
| в.т.ч. население | 4787,732 |
| собственные нужды (сетевая вода кот. + баня) | 2786,00 |
| другие предприятия | 762,712 |
| Башни сельских округов д. Дивасы (ул. Садовая, ул. Заозерная) |
| 1. | Население | 13 | 5,69 | 73,97 | 887,640 |
|  |  | 14 | 4,32 | 60,48 | 725,760 |
|  |  | 6 | 2,8 | 16,8 | 201,600 |
|  |  | 13 | 1,52 | 19,76 | 237,12 |
|  |  | 32 | 3,56 | 113,92 | 1367,040 |
| 2. | Частная баня | 24 | 0,22 | 5,28 | 63,36 |
| 3. | Частный скот (КРС) | 2 | 1,83 | 3,66 | 43,92 |
| 4. | Полив огородов | 1100 | 0,05*3мес. |  | 165,00 |
| 5. | По счетчику |  |  |  | 722,00 |
| Итого по населению: | 4413,440 |
| Всего по поселению (основной + башни сельских округов) | 12749,884 |
| в т.ч. население | 9201,172 |
| собственные нужды (сетевая вода кот. + баня) | 2786,00 |
| другие предприятия | 762,712 |

Описание технологического цикла водоснабжения

«ООО «Коммунальные системы «Гнездово» Дивасовского сельского поселения

На обслуживании   ООО Коммунальные системы «Гнездово» имеют  четыре артезианские скважины (по 1 скважине в д.д. Шестаки, Холм, Д. Ольша, с.  Ольша); четыре водонапорные башни (с. Ольша – объемом - 25м³, д.д. Шестаки, Холм, д. Ольша, по 15 м³ каждая); водопроводные сети, протяженностью – 6526м.

Артезианская  скважина д. Шестаки, эксплуатируется с 1969 года, глубина заложения трубы - 82 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в  водонапорную башню V=15 куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями. Протяженность  водопроводных сетей  1400 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром Ø 63 мм. Имеются  6 водоразборных уличных колонок. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Канализация отсутствует.

Добыча воды из подземного источника для обеспечения потребностей потребителей в д. Холм, д. Слобода производится артезианской скважиной д. Холм. Артезианская  скважина д. Холм эксплуатируется с 1969 года, глубина заложения трубы - 82 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в  водонапорную башню V=15 куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями. Протяженность  водопроводных сетей  1800 м. Водопровод выполнен из чугунных труб диаметром Ø 81 мм. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Канализация отсутствует.

Артезианская  скважина д. Долгая Ольша, эксплуатируется с 1969 года, глубина заложения трубы - 85 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в  водонапорную башню V=15 куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями. Протяженность  водопроводных сетей  1100 м. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб диаметром Ø 63 мм и асбестоцементных труб диаметром Ø 100мм.  Имеется  1 водоразборная уличная колонка. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Канализация отсутствует.

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей населения, организаций, учреждений и предприятий в с. Ольша производится водозабором (скважинами с, Ольша, д. Н.Дубровка, д. Шеломец, объединенные в общий водозабор). Протяженность водоводов – 909 м, трубы асбестоцементные (D=100, 150мм), полиэтиленовые (D=110мм); распределительная сеть протяженностью 1140м, трубы асбестоцементные (D=100мм), полиэтиленовые (D=110, 63, 25мм). Имеются  3 водоразборные уличные колонки.

Насосы первого подъема работают в автоматическом круглосуточном режиме.  На скважинах установлены системы автоматического отключения от перелива и автоматика отключения на случай нарушения подачи электроэнергии.

Таблица 1.2.6 Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (водоснабжение)

| Населенный пункт | Население | Организации/бюджет | Прочие | Водоснабжение м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ольша | 21114,99 | 97,63/3,19 | 2860,00 | 24075,81 |
| д. Шестаки | 156,00 | 0/0 | 0 | 156,00 |
| д. Холм | 90,00 | 0/0 | 0 | 90,00 |
| д. Д.Ольша | 43,20 | 0/0 | 0 | 43,20 |
| Итого: | 21404,19 | 97,63/3,19 | 2860,00 | 24365,01 |

Добыча воды из подземного источника для обеспечения потребностей потребителей в д. Купники производится артезианской скважиной. Артезианская  скважина эксплуатируется с 1961 года, глубина заложения трубы - 122 м. Насос ЭЦВ 6-6,5-120, производительностью 6,5 куб. м/час, который подает воду в  водонапорную башню V=15 куб.м. После заполнения накопительной емкости, вода направляется потребителям (самотеком). Протяженность водоводов – 820м, трубы полиэтиленовые, D=63мм. Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения. Канализация отсутствует.

Добыча воды из подземного источника для обеспечения потребностей потребителей в д. Н.Дубровка, д. Шеломец производится водозабором (скважинами с, Ольша, д. Н.Дубровка, д. Шеломец, объединенные в общий водозабор).

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей потребителей в д. Липуны производится артезианской скважиной. Из скважины вода поступает в накопительную емкость водонапорной башни. После заполнения накопительной емкости, вода направляется потребителям (самотеком). Протяженность распределительной сети - 2404м. Водопровод выполнен из стальных труб D=60 мм  - 610м; и из полиэтиленовых труб D=60, 32мм – 1794м, водоразборных  колонок – 8 ед. Канализация отсутствует.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На территории Дивасовского сельского поселения находятся 26 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Отвод сточных вод потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

Централизованное отведение сточных вод осуществляется в селе Ольша, в д. ДРСУ-5.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоотведения в селе Ольша осуществляет ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

Сведения по объектам канализации представлены в таблице1.3.1

Таблица 1.3.1 Сведения по объектам канализации

| Населенный пункт | Наименование сооружения | год ввода | Материал труб, марка насоса | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ольша | КНС | 1990 | СДВ 80/18 | - | - | 100 |
|  | канализация | 1983 | асбестоцемент | 150 | 2323 | 100 |
|  | Место сброса – поля фильтрации Ольша |
| д. Шестаки | не канализировано | - | - | - | - | - |
| д. Холм-Слобода | не канализировано | - | - | - | - | - |
| д. Д. Ольша | не канализировано | - | - | - | - | - |

Водоотведение осуществляется через насосную станцию. Насос откачки (СДВ 80/18)  на КНС Ольша работает в автоматическом круглосуточном режиме, при наполнении резервуара насос автоматически перегоняет сточные воды на поля фильтрации.

Таблица 1.3.2 Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (водоотведение)

| Населенный пункт | Население | Организации/бюджет | Прочие | Водоотведение м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ольша | 20611,74 | 97,63/3,19 | 2860,00 | 24075,81 |
| Итого: | 20611,74 | 97,63/3,19 | 2860,00 | 24075,81 |

Помимо этого в с. Ольша расположены очистные сооружения и пруд биологической очистки ООО «ЛукойлЦентрнефтепродукт».

На сегодняшний день существующие очистные сооружения деревни нуждаются в полной модернизации.

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

- существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов Дивасовского сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников – артезианских скважин. Обслуживающие организации - ООО «Коммунальные системы «Жуково», ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

Ниже, в таблицах приведены производственные программы  ООО «Коммунальные системы «Жуково», ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоснабжению.

Таблица 1.4.1 Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Жуково» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на 2014 год*

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 144211,00 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 144211,00 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 |
| 6. | Объем потерь | м3 | 0,00 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 14798,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 129412,00 |
| 8.1. | населению | м3 | 121251,00 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 4208,00 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 3953,00 |

Рисунок 1.4.1  Распределение потребления воды по группам потребителей для Дивасовского, Стабенского, Вязгинского сельских поселений

Согласно приведенным выше данным, потребление воды на собственные нужды  составляют 10,3%. Основным потребителем воды является население – 84,1%, вторым по значимости  являются бюджетные  потребители – 2,9%.

Таблица 1.4.2 Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Коммунальные системы «Жуково» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на 2014 год*

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Принято в прошлом периоде | Значение финансовых затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 246,90 | 610,64 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1423,34 | 1491,66 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 429,85 | 450,48 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 615,03 | 251,50 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 164,20 | 172,08 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 80,38 | 84,24 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 274,53 | 287,71 |
| 8 | Обще-эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 507,03 | 531,37 |
| 9 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 54,37 | 55,75 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 3795,62 | 3935,42 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3795,62 | 3935,42 |
| 13 | Объем | тыс.м3 | 144,21 | 144,21 |

* - производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Жуково» на услуги по водоснабжению, и расчет финансовых потребностей на ее реализацию, представлены для  Дивасовского, Вязгинского и Стабенского  сельских поселений.

Рисунок 1.4.2  Распределение затрат в системе водоснабжения для Дивасовского , Стабенского, Вязгинского сельских поселений

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении, являются оплата труда (44,00%) , электроэнергия (18,00%) и обще-эксплуатационные расходы (16,00%).

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками, установлен следующий тариф на холодную воду ООО «Коммунальные системы «Жуково» для расчетов с потребителями.

Таблица 1.4.3

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м³ (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население - прочие потребители | 26,32 26,32 | 28,25 28,25 |

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета для всех потребителей, находящихся в данном поселении.

Таблица 1.4.4  Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014*

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 93555,00 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 93555,00 |
| 5. | Объем потерь | м3 | 5711,00 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 6,10 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 0,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 87844,00 |
| 8.1. | населению | м3 | 72340,00 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 2152,00 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 13352,00 |

## Рисунок 1.4.3  Распределение потребления воды по группам потребителей

Согласно приведенным выше данным, потери воды составляют 5,711 тыс. куб. м, или 6,1%. Основным потребителем воды является население – 77,30%, вторым по значимости  являются прочие потребители -14,30%.

Таблица 1.4.5 Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014*

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Принято в прошлом периоде | Значение финансовых затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 244,38 | 260,31 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 718,02 | 735,25 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 216,84 | 222,05 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 399,74 | 399,74 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 265,43 | 278,17 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 76,26 | 79,92 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 200,51 | 205,32 |
| 8 | Обще-эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 438,58 | 459,63 |
| 9 | Налоги | тыс. руб. | 37,01 | 37,83 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 2596,77 | 2678,22 |
| 13 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 2596,77 | 2678,22 |
| 14 | Объем реализации услуг | тыс. м3. | 87,84 | 87,84 |

* - производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоснабжению, и расчет финансовых потребностей на ее реализацию, представлены для  Дивасовского, Гнездовского,  сельских поселений.

## Рисунок 1.4.4  Распределение затрат в системе водоснабжения

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа, являются обще-эксплуатационные расходы (18,00%), и оплата труда (28,70%).

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками, установлен следующий тариф на услуги по водоснабжению ООО «Коммунальные системы «Гнездово» для расчетов с потребителями.

Таблица 1.4.6

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м³ (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население - прочие потребители | 29,56 29,56 | 31,42 31,42 |

СЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

Таблица 1.4.7 Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды ООО «Коммунальные системы «Жуково»

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | Производительность насоса м3/час | Глубина погружения насоса (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат. (%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расчет расхода эл. энергии на планируемый перид регулирования, Эа, тыс.кВт.ч. | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дивасы | ЭЦВ 6-16-140 | 10 | 125 | 5,5 | 0,53 | 0,81 | 4,683 | 3,709 | 0,032 |
| 2 | Дивасы | ЭЦВ 6-16-110 | 10 | 80 | 5,5 | 0,53 | 0,8 | 8,846 | 4,540 | 0,061 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 13,529 | 8,249 |  |

Таблица 1.4.8 Расчет расхода  электроэнергии на  отопление (водоснабжение) ООО «Коммунальные системы «Жуково»

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дивасы | 1,05 | 10 | 10 | 5160 | 0,79 | 0,79 |
| 2 | Дивасы | 1,05 | 10 | 71 | 5160 | 5,64 | 5,64 |
|  |  |  |  |  | Итого | 6,43 |  |

Таблица 1.4.9 Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

| № | Наменование (номер) скважины | Наименование и марка насоса | высота подъема (погружение насоса) Н, м | высота в/башни Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расчет расхода эл. энергии на планируемый перид регулирования, Эа, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ольша | ЭЦВ 8-25-100 | 54 | 18 | 15 | 0,58 | 0,81 | 19,873 | 8,284 | 8,284 |  |  |  |
| 2 | Шестаки | ЭЦВ 6-6,5-120 | 66 | 15 | 4,5 | 0,48 | 0,76 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 3 | Долгая Ольша | ЭЦВ 6-6,5-120 | 66 | 15 | 4,5 | 0,48 | 0,76 | 0,623 | 0,376 | 0,376 |  |  |  |
| 4 | Холм-Слобода | ЭЦВ 6-6,5-120 | 54 | 15 | 5,5 | 0,48 | 0,76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| всего: | 20,4959 | 8,660 | 8,660 |  |  |  |

Таблица 1.4.10 Расчет расхода  электроэнергии на  освещение (водоснабжение) ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ольша | 0,1 | 1 | 730 | 0,073 | 0,073 |
| 2 | Шестаки | 0,1 | 1 | 730 | 0,073 | 0,073 |
| 3 | Долгая Ольша | 0,1 | 1 | 730 | 0,073 | 0,073 |
| 4 | Холм-Слобода | 0,1 | 1 | 730 | 0,073 | 0,073 |
| Итого | 0,292 | 0,292 |

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

На территории сельского поселения система канализации организована в с. Ольша и в д. ДРСУ-5. Систему канализации в с. Ольша обслуживает  ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

Ниже, в таблице приведена производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Гнездово», на услуги по водоотведению.

Таблица 1.5.1 Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоотведению  на 2014 год*

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 69372,00 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 69372,00 |
| 4. | Объем стоков – нужды предприятия | м3 | 0,00 |
| 5. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 69372,00 |
| 5.1 | населению | м3 | 61985,00 |
| 5.2 | бюджетным потребителям | м3 | 2085,00 |
| 5.3 | прочим потребителям | м3 | 5302,00 |

Таблица 1.5.2 Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоотведению на 2014 год*

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Принято в прошлом периоде | Значение финансовых затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 54,18 | 57,79 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 582,52 | 596,50 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 175,92 | 180,14 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 133,34 | 133,34 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 105,17 | 110,22 |
| 6 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 85,94 | 88,01 |
| 7 | Обще-эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 355,81 | 372,89 |
| 8 | Налоги | тыс. руб. | 15,08 | 15,59 |
| 9 | Себестоимость | тыс. руб. | 1507,96 | 1554,48 |
| 10 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 1507,96 | 1554,48 |
| 11 | Объем реализации услуг | тыс. м3. | 69,37 | 69,37 |

* - производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Гнездово» на услуги по водоотведению, и расчет финансовых потребностей на ее реализацию, представлены для  Дивасовского, Гнездовского  сельских поселений.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками, установлен следующий тариф на холодную воду ООО «Коммунальные системы «Гнездово» для расчетов с потребителями.

Таблица 1.5.3

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м³ (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Услуги по водоотведению: - население - прочие потребители | 21,74 21,74 | 23,08 23,08 |

Таблица 1.5.4 Расход электрической энергии на транспортировку стоков ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ольша СДВ 80/18 |  | 11 | 0,85 | 0,8 | 230 | 2,381 | 2,381 | НН |
| Итого: | 2,381 | 2,381 |  |

Таблица 1.5.5 Расход электроэнергии на освещение (стоки) ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ольша | 0,065 | 1 | 8760 | 0,569 | 0,569 | НН |
| Итого | 0,569 | 0,569 |  |

Таблица 1.5.6 Расход электроэнергии на отопление (стоки) ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

| № | Наименование помещения | Удельная отопительная характеристика помещения, qo, ккал(м3*час*оС) | Температура воздуха внутри отапливаемого помещения, tвн, оС | Объем отапливаемого помещения, Vн, м3 | Число часов работы отопления, Zo, час. | Расчет расхода эл. эн. на планируемый период регулирования, тыс.кВт.ч. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ольша | 1,05 | 10 | 27 | 5160 | 2,14 | 2,14 | НН |
| Итого | 2,14 | 2,14 |  |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Перспективное развитие территории:

Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном  объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
 	- вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное

и энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлены в следующей таблице.

Таблица 3.1.1 Баланс водоснабжения по организации ООО «Коммунальные системы «Жуково» (Дивасовское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Жуково»" 2012г | вода питьевого качества | 12414,65 |  |  |  | 12414,65 |  | 12414,65 | 2828,00 |  |  | 2828,00 | 9586,65 |  | 8883,22 | 703,43 |  |  |
| 1.2 | ООО "Коммунальные системы «Жуково»" 2013г | вода питьевого качества | 12749,884 |  |  |  | 12749,884 |  | 12749,884 | 2786,00 |  |  | 2786,00 | 9963,884 |  | 9201,172 | 762,712 | 2033,00 | 7930,884 |

Таблица 3.1.2 Баланс водоснабжения по организации  ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (Дивасовское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» 2012г. | вода питьевого качества | 20496,00 |  |  |  | 20496,00 | 1251,00 | 19245,00 | 0,00 |  |  |  | 19245,00 | 472,00 | 15848,00 | 2925,00 |  | 19245,00 |
| 1.2 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» 2013г. | вода питьевого качества | 25639,80 |  |  |  | 25639,80 | 1564,00 | 24075,80 | 0,00 |  |  |  | 24075,8 | 100,82 | 21114,99 | 2860,00 | 3596,00 | 20479,80 |

В следующих таблицах проведен прогноз потребление воды в поселении на основании демографической ситуации региона.

Таблица 3.1.3 Баланс водоснабжения по организации ООО «Коммунальные системы «Жуково» (Дивасовское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Жуково»" 2012г | вода питьевого качества | 12414,65 |  |  |  | 12414,65 |  | 12414,65 | 2828,00 |  |  | 2828,00 | 9586,65 |  | 8883,22 | 703,43 |  |  |
| 1.2 | ООО "Коммунальные системы «Жуково»" 2013г | вода питьевого качества | 12749,884 |  |  |  | 12749,884 |  | 12749,884 | 2786,00 |  |  | 2786,00 | 9963,884 |  | 9201,172 | 762,712 | 2033,00 | 7930,884 |
| 1.3 | ООО "Коммунальные системы «Жуково»" 2028г | вода питьевого качества | 16829,85 |  |  |  | 16829,85 |  | 16829,85 | 3677,52 |  |  | 3677,52 | 13152,33 |  | 12145,55 | 1006,78 | 13152,33 |  |

Таблица 3.1.4 Баланс водоснабжения по организации  ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (Дивасовское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» 2012г. | вода питьевого качества | 20496,00 |  |  |  | 20496,00 | 1251,00 | 19245,00 | 0,00 |  |  |  | 19245,00 | 472,00 | 15848,00 | 2925,00 |  | 19245,00 |
| 1.2 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» 2013г. | вода питьевого качества | 25639,80 |  |  |  | 25639,80 | 1564,00 | 24075,80 | 0,00 |  |  |  | 24075,8 | 100,82 | 21114,99 | 2860,00 | 3596,00 | 20479,80 |
| 1.3 | ООО «Коммунальные системы «Гнездово» 2028г. | вода питьевого качества | 33844,50 |  |  |  | 33844,50 | 2064,50 | 31780,00 | 0,00 |  |  |  | 31780,00 | 133,00 | 27871,80 | 3775,20 | 31780,00 |  |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 3.2.1 Баланс водоотведения по организации ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (Дивасовское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Гнездово»" 2012г. | 17329,00 |  | 17329,00 | 521,00 | 15484,00 | 1324,00 |  | 17329,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | ООО "Коммунальные системы «Гнездово»" 2013г. | 23572,56 |  | 23572,56 | 100,82 | 20611,74 | 2860,00 |  | 23572,56 | 0,00 |  |  |  |

В следующих таблицах проведен прогноз поступления сточных вод в поселении на основании демографической ситуации региона.

Таблица 3.2.5 Перспективный баланс водоотведения по организации ООО «Коммунальные системы «Гнездово» (Дивасовское сельское поселение)

поселение)

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Гнездово»" 2012г. | 17329,00 |  | 17329,00 | 521,00 | 15484,00 | 1324,00 |  | 17329,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | ООО "Коммунальные системы «Гнездово»" 2013г. | 23572,56 |  | 23572,56 | 100,82 | 20611,74 | 2860,00 |  | 23572,56 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | ООО "Коммунальные системы «Гнездово»" 2028г. | 31115,80 |  | 31115,80 | 133,10 | 27207,50 | 3775,20 |  | 31115,80 | 0,00 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для развития систем водоснабжения в сельском поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Планируемые предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов водоснабжения для Дивасовского сельского поселения:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Нижняя Дубровка, Шеломец, Купники, Дивасы, с. Ольша.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Бакштово, Владимирская, Липуны, Близнаки.

- Организация индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины) в деревнях: Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Скрипорово, Сибилево, Железнодорожная Будка 12 км, Сторожище.

- Рациональное использование существующих сетей	 и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где такие системы в том или ином виде уже имеются, в наиболее людных и развиваемых населенных пунктах и в населенных пунктах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов.

Капитальный ремонт существующих систем водоотведения и строительство новых сетей путем устройства автономных систем водоотведения с применением компактных очистных сооружений и установок, с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Развитие систем водоотведения в населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень сельского поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных.

В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

Планируемые предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов водоотведения для Дивасовского сельского поселения:

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод, существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения)  в селе Ольша.

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Холм, Слобода, Бакштово, Долгая Ольша, Шестаки, Шеломец, Нижняя Дубровка, Купники, Дивасы, Владимирская, ДРСУ-5, Кувшиново, Очетово, Рагулино, Близнаки, Липуны.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в деревнях: Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Железнодорожная Будка 12 км, Скрипорово, Сибилево, Сторожище.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Дивасовского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений, строительство новых очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки  стоков.

# 5.2.1 Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Строительство индивидуальных биологических очистных сооружений (для нужд индивидуальных участков), что положительно скажется на флоре и фауне в сельском поселении.

# 5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

При строительстве очистных сооружений планируется эффективно утилизировать осадки сточных вод.

Обеззараживание осадка от яиц гельминтов может производится препаратом «Бингсти».Избыточный обеззараженный ил после очистных сооружений отводится на проектируемые иловые площадки. Для отвода дренажных вод после иловых площадок в голову очистных сооружений предусмотрено строительство дренажной насосной станции заводского изготовления.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения

Мероприятия на расчетный срок

1. В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 10,5 км сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 13125,0 тыс. руб.

2. В настоящее время водонапорные башни находятся в неудовлетворительном состоянии. Таким образом, для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башен, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Также, сама артезинская скважина находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Ориентировочная стоимость капитального ремонта скважины составит 230 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость проектно-сметных работ включена в стоимость.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Итого суммарная ориентировочная стоимость модернизация водозаборного сооружения составит 313,5 тыс.рублей.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Мероприятия на расчетный срок:

1. Необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей, включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 9,66 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 3875,0 тыс. руб.

2. Произвести реконструкцию КНС  включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 2675,0 тыс. руб.

3. Реконструкция ОС в с. Ольша и строительство ОС в д.д. Холм, Бакшетово, Кувшиново, Купники, Близнаки, Липуны.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

# Биохимическая очистка сточных вод

# в локальном очистном сооружении БИОНИК

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы.

Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток. 
Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке.

Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС типа БИОНИК

- мощностью 300 м3/сут. - БИОНИК 1500,

В стоимость выполнения мероприятия входит:

БИОНИК 1500

1. Стоимость установки БИОНИК 2000– 7,9 млн. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы  – 0,79 млн. руб.

3.  Стоимость СМР -  1,975млн. руб.

4. Неучтенные расходы– 0,79млн. руб.

Итого ориентировочная стоимость – 11,455 млн. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств на счет сельского поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения и водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Поэтому, в рамках разработки схемы водоснабжения и водоотведения не отражается конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели могут быть определены после проектирования, строительства и наладки оборудования.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным Администрации Дивасовского сельского поселения бесхозяйным объектом централизованной системы водоснабжения и водоотведения  является  артезианская скважина д. ДРСУ-5.